| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 见附件：《电梯项目参数及要求》 | 套 | 3 |  |
| 说明：投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料、说明书等。 本次采购最高投标限价：人民币壹佰万元元整（￥1000000.00元） |  |  |  |  |  |

货物需求一览表

附件：电梯项目参数及要求

无机房电梯采购安装主要参数及要求

(一)、规格参数 载 重 量; 1000kg. 速 度; 1.5 m/s. 层/站/门; 6/6/6. 设计井道尺寸(宽×深); 2400mm×2400mm. 设计门洞尺寸(宽×高); 1200×2200mm. 净门距(宽×高); 1000×2100mm. 提升高度; 19.5米. 设计底坑深度; 1400mm. 开门方式; 中分双扇门. 注：井道口尺寸以现场查勘为准 - 电梯的功能选择 1 、 必选功能 1、全集选控制运行功能；2、超载保护功能；3、超载报警功能；4、超速电气保护功能；5、超速机械保护功能；6、安全触板；7、门过载保护功能；8、开关门时间异常保护功能；9、开门异常自动选层功能；10电机空载保护功能；11、电动机过热保护功能；12、对讲机通话功能；13、警铃报警联络功能；14、故障低速自救运行功能；15、停车在非门区提示功能；16、位置异常自动校正功能；17、停电应急照明功能；18、轿顶检修操作功能；19、轿内检修操作功能；20、主机及控制柜检修操作功能； 21、满载直使运行功能；22、无效内指令自动消除功能；23、反向内指令自动消除功能；24、起动补偿功能；25、开门时间自动调整功能； 26、开门时间自动控制功能；27、运行次数显示功能；28、轿厢照明自动控制功能；29、轿厢通风自动控制功能；30、故障自动检测功能；31、故障自动存储功能；32、待机定期自检功能；33、层高自测定功能； 34迫梯功能；35、轿内语音提示功能；36、防恶作剧功能；37、轿内误指令取消功能；38、三方通话功能；39、预留视频监控接口；40、取消迫梯功能；41、厅外楼层指示；42、预留井道内的三方通话、背景音乐及视频线路。 2 其他功能要求 2.1应选择光幕保护功能、三方对讲功能。 2.2 消防电梯应选用消防员专用功能，客梯应具备消防迫降功能，降至基站。 2.3 同一栋楼内有两台或两台以上电梯时应选用无呼自返基站功能，单台电 梯可以不使用此功能。 2.4 同一栋塔楼同一候梯厅有两台以上电梯时，应选用群控功能。 2.5 电梯应具备监视楼层显示功能，具体可由智能化施工单位取信号通过 电梯监视器实现 - 电梯整机、主要部件性能与相关要求见下表 主要部件或性能指标; 内容与要求. 电梯 品牌; 1、品牌：选用三菱、日立、通力，天津奥的斯（OTIS）品牌. 2、企业实力：许可制造投标电梯的最高额定速度/最大额定载重量/注册资本. 3、企业管理：要求已通过质量、职业安全健康、环保体系认证. 4、设备档次：应是投标电梯制造商所产电梯中位于中上以上的水平. 5、销售业绩：具有同类项目的销售业绩. 曳引机 （驱动主机）; 1、减速装置★： 蜗轮蜗杆/无齿轮； 2、制动线圈： 单线圈/双线圈；抽制动器全压打开、降压维持。 3、编码器★：绝对式/ 增量式/复合式，PM电机的编码器须用绝对式或复合式且精度至少12×12位以上，增量式编码器精度在1024P/r以上、（欧美高端编码器进口品牌）； 4、上行超速保护装置： 作用于轿厢/对重/钢丝绳系统/曳引轮或曳引轮轴上，作用在钢丝绳系统的触发方式要求为机械触发/电气断电触发/电气通电触发； 5、整机：整机进口/由投标品牌电梯制造厂生产/品质达到目前国内先进水平；. 控制装置★ （控制柜）; 1、控制结构：模块化/微机板+变频器/PLC+变频器； 2、调速方式：变压变频调速VVVF调速/调压调速ACVV/变极调速； 3、控制主板CPU★：CPU位数、CPU个数，进口/国产名牌CPU； 4、变频器：电梯专用、知名品牌，高端品质；对电机控制方式：矢量控制VC/直接转矩控制DTC/恒压频比U/f控制或其他； 5、逆变器件：SCR/GTO/GTR/MOSFET/IGBT/IGCT/IPM； 6、制动方式：能耗制动/再生制动/回馈制动或其他。 7、主接触器、继电接触器：进口品牌；永磁同步主机应配专用封星接触器。 8、整机：整机进口/由投标品牌的电梯制造厂生产/品质达到目前国内先进水平；. 自动门机 近门保护; 1、门机种类：电子门机/VVVF门机/PM门机 2、门运行控制：闭环控制/开环控制 3、门机整机：整机进口/由投标的电梯制造厂生产/品质达到目前国内先进水平； 4、近门保护：安全触板/光电+安全触板/光幕/光幕+安全触板；光幕进口、光束154束以上；. 轿厢; 1、紧急报警：五方通话、对讲形式、利用紧急电源能在市电停电情况下报警。 2、紧急照明：电源容量供1瓦白炽灯炮1小时以上,寿命二年以上。 3、超载保护：电子连续式称重装置、有声响/语言报警、文字显示。 4、轿厢内饰：扶手、远程监控探头、无障碍操纵等； 5、轿门、轿壁材质：钢板烤漆、金属烤漆、轿壁侧边为发纹不锈钢（200系列/300系列）、轿壁后边采用镜面不锈钢、蚀刻、注明型号、厚度； 6、轿顶型式：豪华装饰吊顶,由供应商提供2个以上的装修方案供选择(附彩样),其最终方案亦为合同的一个组成部分,对合同总价不产生任何影响,不得增加额外费用. 层门; 1、层门材质：发纹不锈钢（200/300系列）、（型号、厚度） 2、门套型式：各层均采用石材大门套. 悬挂补偿装置; 1、曳引钢丝绳：要求进口品牌或国产著名品牌。 2、非钢丝绳悬挂装置：须符合设计规定和国家安全技术规范要求。 3、补偿装置：按设计规定。. 导轨; 1、轿厢导轨：规格13Kg/m及以上（T89/B以上），国内著名企业生产； 2、对重导轨：T型导轨/空心导轨、. 安全保护 及功能; 1、满足国家电梯法律、法规、规章、安全技术规范和电梯标准 (包括推荐性标准) 所规定的所有安全保护及功能。 2、具有投标电梯型号设计所规定的所有安全保护及功能。 3、除上述外还应具有以下安全保护及功能： ①、紧急迫降功能； ②、语音报站功能； ③、独立运行功能； ④、防捣乱功能； ⑤、误操作消除功能； ⑥、司机/自动运行转换功能； ⑦、轿厢照明、通风节能控制功能； ⑧、超载语音、文字提醒功能；. 其他要求; 1、地坎：客梯为硬质铝/货梯为铸铁； 2、对重块：铸铁； 3、轿底面板： 塑胶地板 4、显示方式：（LCD / LED） 5、超载保护：电子连续称重装置、精度2%、声响/语言报警/文字显示. 整机性能; 1、平层精度：≤±5mm,平层保持精度≤±12mm 2、噪声：轿厢≤50dB、开关门≤60dB、机房≤70dB（A计权、快档） 3、垂直振动：最大峰峰值应≤0.28m/s2、A95峰峰值应≤0.18m/s2； 水平振动：最大峰峰值应≤0.18m/s2 ；A95峰峰值应≤0.13m/s2； A95加、减速度应≥0.6m/s2，起动加速度和制动减速度最大值应≤1.5m/s2 4、故障次数≤2/60000次（故障的定义按GB/T10058-2009第4.1条规定） 5、正常使用情况下13万小时以上（约24小时连续运行15年） 6、节能、环保：能量回馈制动，轿厢照明、通风节能控制； 7、电磁兼容：无特别要求. 安装要求; 1、具有B级及以上安装许可资质和同类项目或以上的安装业绩 2、按提供人员名单进场施工；技术力量不得外借； 3、对安装质量全过程监检控制、对施工安全负全责； 4、完全响应完工期要求。. 售后服务; 1、具有同类项目的维护保养业绩； 2、维保人员配备：应急服务30分钟到现场；困人事故到现场后10分钟内解决，其他一般故障60分钟排除；每次故障修复时间不应超过1h。故障次数每超过一次，免费日常保养期延长一年。 3、免费维保期限12个月；有偿维保费用每台不超过 元/年。 4、 更换下来的电子器件交采购人或共同销毁。. 3、电梯功能 投标人提供的电梯应包括但不仅限于下列功能，当投标人推荐的其它合适的功能经采购人认可则可以被接受。 3.1 具有招标电梯型号本身设计规定的控制、保护、使用、自诊断等功能。 3.2 具有国家安全技术规范和强制性制造、安装、验收标准规定的必配功能。 3.3 采购人除上述外还要求的保护及功能详见整机、主要部件性能与相关要求表。 4、电梯随机技术文件和资料 电梯制造单位应按国家电梯法律、法规、规章和标准（包括推荐性标准）的相关规定提供有效、正确和完整的随机技术文件和资料。 电梯应具备以下随机文件： 文件目录； 装箱清单； 产品出厂合格证； 机房井道布置图； 使用维护说明书（应含电梯润滑汇总表）； 电梯功能表； 动力电路和安全电路电气原理图及其符号说明； 动力电路和安全电路电气接线图； 主要部件安装示意图； 安装说明书； 易损件目录； 安全部件型式试验报告结论副本 5、其他 5.1 技术性能指标与要求只是对电梯性能指标的原则要求，并不代表电梯的技术设计指导书的具体要求。投标人有责任和义务为保证满足电梯的安全可靠、方便舒适、高效节能等要求应符合国家电梯法律、法规、规章和标准（包括推荐性标准）以及设计技术文件的规定。 5.2 设备及其主要部件的型号、规格及产地须明确地标明在投标文件中。 5.3 在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、含糊、矛盾或其他不明之处，投标人须向采购人或其委托的代理咨询。 （二）、安装及调试要求 1、安装及调试： （1）提供电梯轿厢及电梯安装（含井道）的各项尺寸、设备重量等。 （2) 维修专用工具的详细清单。 （3) 安装调试：响应单位负责进行设备安装调试，如需委托其他单位进行安装的，响应单位须提交设备安装单位的营业执照的复印件；省级技监行政部门安全认可证副本或复印件；安装调试本设备人员正式培训合格证及安装工作计划。 （4)中标单位负责对需方的设备维修管理人员免费进行国内及现场培训 （5) 安装、调试、质量监督及其他服务人员条件：投标文件中应提供有关安装、调试、质量监督及其他服务所需人员（包括在本项目中负责的总部主管人员和现场主要人员）的配备情况，包括其姓名、年龄、学历、资质、履历、类似项目或工程经验等。投标文件需详细注明该人员在本项目中所承担的职务和责任以及服务时间，同时确认其服务应在合同执行完毕后方告结束，所有由其提供的服务均已包含在合同总价内，并应在合同执行后提供有关上述人员全部履行职责的有效证明，否则视为违约。若该人员因不可抗力无法提供合同中所承诺的服务，供方应提供同等资质人员替代其执行合同，该人员需获得需方确认后方可开始工作，由此所引起的一切责任由供方自负。 2、分包与转包：对于计划进行分包的投标商，应在响应文件中注明响应公司拟承担实施项目的哪些部分，其余的专业工程委托哪些专业公司分包，并简要介绍这些专业公司的名称、国别、联络地址、类似项目经验及双方合作实例等。 本项目禁止整体或主体转包。 3、响应单位须提供维修机构情况及维修保养资格证明（资历、资质、维修站地点、技术力量比例结构、收费标准），说明售后服务的优惠条件及报修的响应时间。 4、技术服务要求： （1) 设备到货后应免费派员安装、调试。 （2) 投标方应提供必备的技术资料： ① 提供全部的技术资料（测试报告、各项测试数据、产品合格证书）； ② 提供设备安装图及电气线路图和主要零部件的技术性能参数（列出清单）； ③ 提供保养、维修操作规程、设备保修期限，保修期从有关部门验收合格之日起算； ④ 提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产单位名录； ⑤ 提供由独立的商检机构开具的所有设备及关键件的原产地证明。 5、响应单位必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。 6、其他优惠条件，请予以书面说明。 （三）、供应商须知 1、由潜在响应单位自行组织对工程施工现场、井道口和周围环境进行踏勘（踏勘时间：购买招标文件后现场查勘；勘察地点：安庆师范学院龙山校区公共教学楼二期工程，踏勘现场所发生的费用由响应单位承担,如自行不组织踏勘视为认可,所成的损失自行负责。 2、响应单位在收到采购文件后，如有疑问需要澄清，与采购单位联系）。

说明：

### 上述参数仅为基本要求，供应商在投标中其投标产品可以高于基本要求，但不得低于其基本要求；投标产品必须是三菱、日立、通力，天津奥的斯OTIS品牌；中标供应商所投产品必须符合电梯制造与安装安全规范GB-7588-2003国家标准、电梯安装验收规范GB/T 10060-2011 国家标准、电梯维修规范GB/T18775-2002国家标准。